## 导地线
导线型号 | 直径(mm) | 单位重量(kg/km) | 截面积(mm^2) | 弹性模量 | 线膨胀系数 | 计算拉断力(N) | 直流电阻 | 注：此表必须按导线型号升序进行排列
ACSR-720/50 | 36.23 | 2397.7 | 775.09 | 63700 | 20.8 | 170600 | 0.03984
GJ-50 | 9 | 411.9 | 49.48 | 181423 | 11.5 | 57800
GJ-55(1*7) | 9.6 | 447 | 56.3 | 181300 | 11.5 | 65780 | 3.403
GJ-80(1*19) | 11.5 | 628.4 | 78.94 | 181300 | 11.5 | 90230 | 2.427
GJ-80(1*7) | 11.4 | 630.4 | 79.39 | 181300 | 11.5 | 92760 | 2.413
JL/LB14-120/70 | 18 | 848.4 | 193.4 | 94000 | 16.4 | 115000 | 0.2081
JL/LB14-150/35 | 17.5 | 653.5 | 181.62 | 77000 | 18.9 | 74220 | 0.1861
JL/LB14-185/30 | 18.88 | 713 | 210.93 | 72000 | 19.7 | 72550 | 0.1533
JL/LB14-185/45 | 19.6 | 819.6 | 227.83 | 77000 | 18.9 | 92180 | 0.1483
JL/LB14-210/35 | 20.38 | 934.8 | 246.09 | 72000 | 19.7 | 83380 | 0.1314
JL/LB14-210/50 | 20.86 | 928.4 | 258.06 | 77000 | 18.9 | 104400 | 0.131
JL/LB14-240/30 | 21.6 | 901.2 | 275.96 | 70000 | 20.2 | 83740 | 0.1146
JL/LB14-240/40 | 21.66 | 938.5 | 277.74 | 72000 | 19.7 | 93070 | 0.1164
JL/LB14-240/55 | 22.4 | 1070.5 | 297.57 | 77000 | 18.9 | 117500 | 0.1136
JL/LB14-300/40 | 23.94 | 1107.1 | 338.99 | 70000 | 20.2 | 102900 | 0.09332
JL/LB14-300/50 | 24.26 | 1177.3 | 348.36 | 72000 | 19.7 | 116800 | 0.09284
JL/LB14-300/70 | 25.2 | 1354.9 | 376.61 | 77000 | 18.9 | 144300 | 0.08974
JL/LB14-400/35 | 26.82 | 1326.3 | 425.24 | 67000 | 21 | 112900 | 0.07241
JL/LB14-400/50 | 27.63 | 1476.8 | 451.55 | 70000 | 20.2 | 137500 | 0.07019
JL/LB14-400/65 | 28 | 1568.2 | 464 | 72000 | 19.7 | 153600 | 0.0697
JL/LB14-400/95 | 29.14 | 1798 | 501.02 | 77000 | 18.9 | 196800 | 0.06728
JL/LB14-50/30 | 11.6 | 352.6 | 80.32 | 94000 | 16.4 | 50600 | 0.501
JL/LB14-500/35 | 30 | 1619.1 | 531.37 | 65000 | 21.3 | 128000 | 0.05719
JL/LB14-500/45 | 30 | 1658.9 | 531.68 | 67000 | 21 | 138900 | 0.05792
JL/LB14-500/65 | 30.96 | 1854.1 | 566.94 | 70000 | 20.2 | 172600 | 0.05591
JL/LB14-630/45 | 33.6 | 2031 | 666.55 | 65000 | 21.3 | 160500 | 0.04559
JL/LB14-630/55 | 34.32 | 2171.7 | 696.22 | 67000 | 21 | 208000 | 0.04423
JL/LB14-630/80 | 34.82 | 2334 | 715.51 | 70000 | 20.3 | 214900 | 0.04421
JL/LB14-70/40 | 13.6 | 484.3 | 110.4 | 94000 | 16.4 | 69200 | 0.3645
JL/LB14-800/100 | 38.98 | 2924.3 | 896.05 | 70000 | 20.3 | 269500 | 0.03531
JL/LB14-800/55 | 38.4 | 2654.5 | 870.6 | 65000 | 21.3 | 208000 | 0.03491
JL/LB14-800/70 | 38.58 | 2743.7 | 879.4 | 67000 | 21 | 224800 | 0.03502
JL/LB14-95/55 | 16 | 670.3 | 152.81 | 94000 | 16.4 | 93620 | 0.2634
JL/LB1A-120/20 | 15.07 | 443.9 | 134.49 | 71000 | 20.1 | 42830 | 0.2365
JL/LB1A-120/25 | 15.74 | 497.1 | 146.73 | 73000 | 19.7 | 48700 | 0.2199
JL/LB1A-120/70 | 18 | 809 | 193.4 | 91000 | 17.1 | 100800 | 0.1974
JL/LB1A-150/20 | 16.67 | 526.5 | 164.5 | 69000 | 20.6 | 47350 | 0.1898
JL/LB1A-150/25 | 17.1 | 571.5 | 173.11 | 71000 | 20.1 | 54410 | 0.1838
JL/LB1A-150/35 | 17.5 | 634.4 | 181.62 | 75000 | 19.3 | 67000 | 0.1818
JL/LB1A-185/25 | 18.9 | 676.6 | 211.29 | 69000 | 20.6 | 59960 | 0.1478
JL/LB1A-185/30 | 18.88 | 696.5 | 210.93 | 71000 | 20.1 | 66340 | 0.1508
JL/LB1A-185/45 | 19.6 | 795.8 | 227.83 | 75000 | 19.3 | 83120 | 0.1449
JL/LB1A-210/25 | 19.98 | 756.1 | 236.12 | 69000 | 20.6 | 67010 | 0.1322
JL/LB1A-210/35 | 20.38 | 812 | 246.09 | 71000 | 20.1 | 76170 | 0.1292
JL/LB1A-210/50 | 20.86 | 901.4 | 258.06 | 75000 | 19.3 | 94160 | 0.128
JL/LB1A-240/30 | 21.6 | 883.7 | 275.96 | 69000 | 20.6 | 77090 | 0.1131
JL/LB1A-240/40 | 21.66 | 916.9 | 277.74 | 71000 | 20.1 | 86090 | 0.1145
JL/LB1A-240/55 | 22.4 | 1039.4 | 297.57 | 75000 | 19.3 | 108600 | 0.111
JL/LB1A-300/20 | 23.43 | 976.4 | 324.33 | 65000 | 21.5 | 76670 | 0.09301
JL/LB1A-300/25 | 23.76 | 1025.5 | 333.31 | 66000 | 21.2 | 84580 | 0.0916
JL/LB1A-300/40 | 23.94 | 1085.5 | 338.99 | 69000 | 20.6 | 94690 | 0.09211
JL/LB1A-300/50 | 24.26 | 1150.2 | 348.36 | 71000 | 20.1 | 106510 | 0.09132
JL/LB1A-300/70 | 25.2 | 1315.4 | 376.61 | 75000 | 19.3 | 130100 | 0.08768
JL/LB1A-400/20 | 26.91 | 1260.4 | 427.31 | 63000 | 21.9 | 90120 | 0.06982
JL/LB1A-400/25 | 26.64 | 1261.8 | 419.01 | 65000 | 21.5 | 97190 | 0.072
JL/LB1A-400/35 | 26.82 | 1307.5 | 425.24 | 66000 | 21.2 | 105700 | 0.07177
JL/LB1A-400/50 | 27.63 | 1448.1 | 451.55 | 69000 | 20.6 | 128100 | 0.06927
JL/LB1A-400/65 | 28 | 1532.1 | 464 | 71000 | 20.1 | 140600 | 0.06857
JL/LB1A-400/95 | 29.14 | 1746.2 | 501.02 | 75000 | 19.4 | 177200 | 0.06577
JL/LB1A-50/30 | 11.6 | 336 | 80.32 | 91000 | 17.1 | 44390 | 0.4753
JL/LB1A-500/35 | 30 | 1600.2 | 531.37 | 65000 | 21.5 | 120800 | 0.05678
JL/LB1A-500/45 | 30 | 1635.3 | 531.68 | 66000 | 21.2 | 129900 | 0.05741
JL/LB1A-500/65 | 30.96 | 1818.2 | 566.94 | 69000 | 20.6 | 159600 | 0.05517
JL/LB1A-630/45 | 33.6 | 2007.2 | 666.55 | 65000 | 21.5 | 151500 | 0.04526
JL/LB1A-630/55 | 34.32 | 2140.8 | 696.22 | 66000 | 21.2 | 169900 | 0.04384
JL/LB1A-630/80 | 34.82 | 2289.5 | 715.51 | 69000 | 20.6 | 198000 | 0.04364
JL/LB1A-70/40 | 13.6 | 461.8 | 110.4 | 91000 | 17.1 | 60660 | 0.3458
JL/LB1A-720/50 | 36.2 | 2337 | 775.41 | 65000 | 21.5 | 167000 | 0.03905
JL/LB1A-800/100 | 38.98 | 2868.3 | 896.05 | 69000 | 20.6 | 248300 | 0.03486
JL/LB1A-800/55 | 38.4 | 2621.7 | 870.6 | 65000 | 21.5 | 197800 | 0.03466
JL/LB1A-800/70 | 38.58 | 2704.6 | 879.4 | 66000 | 21.2 | 210500 | 0.03471
JL/LB1A-95/55 | 16 | 639.2 | 152.81 | 91000 | 17.1 | 83480 | 0.2498
JL/LB20A-120/20 | 15.07 | 443.9 | 134.49 | 71000 | 20.1 | 42830 | 0.2365
JL/LB20A-120/25 | 15.74 | 497.1 | 146.73 | 73000 | 19.7 | 48700 | 0.2199
JL/LB20A-120/70 | 18 | 809 | 193.4 | 91000 | 17.1 | 100800 | 0.1974
JL/LB20A-150/20 | 16.67 | 526.5 | 164.5 | 69000 | 20.6 | 47350 | 0.1898
JL/LB20A-150/25 | 17.1 | 571.5 | 173.11 | 71000 | 20.1 | 54410 | 0.1838
JL/LB20A-150/35 | 17.5 | 634.4 | 181.62 | 75000 | 19.3 | 67000 | 0.1818
JL/LB20A-185/25 | 18.9 | 676.6 | 211.29 | 69000 | 20.6 | 59960 | 0.1478
JL/LB20A-185/30 | 18.88 | 696.5 | 210.93 | 71000 | 20.1 | 66340 | 0.1508
JL/LB20A-185/45 | 19.6 | 795.8 | 227.83 | 75000 | 19.3 | 83120 | 0.1449
JL/LB20A-210/25 | 19.98 | 756.1 | 236.12 | 69000 | 20.6 | 67010 | 0.1322
JL/LB20A-210/35 | 20.38 | 812 | 246.09 | 71000 | 20.1 | 76170 | 0.1292
JL/LB20A-210/50 | 20.86 | 901.4 | 258.06 | 75000 | 19.3 | 94160 | 0.128
JL/LB20A-240/30 | 21.6 | 883.7 | 275.96 | 69000 | 20.6 | 77090 | 0.1131
JL/LB20A-240/40 | 21.66 | 916.9 | 277.74 | 71000 | 20.1 | 86090 | 0.1145
JL/LB20A-240/55 | 22.4 | 1039.4 | 297.57 | 75000 | 19.3 | 108600 | 0.111
JL/LB20A-300/20 | 23.43 | 976.4 | 324.33 | 65000 | 21.5 | 76670 | 0.09301
JL/LB20A-300/25 | 23.76 | 1025.5 | 333.31 | 66000 | 21.2 | 84580 | 0.0916
JL/LB20A-300/40 | 23.94 | 1085.5 | 338.99 | 69000 | 20.6 | 94690 | 0.09211
JL/LB20A-300/50 | 24.26 | 1150.2 | 348.36 | 71000 | 20.1 | 106510 | 0.09132
JL/LB20A-300/70 | 25.2 | 1315.4 | 376.61 | 75000 | 19.3 | 130100 | 0.08768
JL/LB20A-400/20 | 26.91 | 1260.4 | 427.31 | 63000 | 21.9 | 90120 | 0.06982
JL/LB20A-400/25 | 26.64 | 1261.8 | 419.01 | 65000 | 21.5 | 97190 | 0.072
JL/LB20A-400/35 | 26.82 | 1307.5 | 425.24 | 66000 | 21.2 | 105700 | 0.07177
JL/LB20A-400/50 | 27.63 | 1448.1 | 451.55 | 69000 | 20.6 | 128100 | 0.06927
JL/LB20A-400/65 | 28 | 1532.1 | 464 | 71000 | 20.1 | 140600 | 0.06857
JL/LB20A-400/95 | 29.14 | 1746.2 | 501.02 | 75000 | 19.4 | 177200 | 0.06577
JL/LB20A-50/30 | 11.6 | 336 | 80.32 | 91000 | 17.1 | 44390 | 0.4753
JL/LB20A-500/35 | 30 | 1600.2 | 531.37 | 65000 | 21.5 | 120800 | 0.05678
JL/LB20A-500/45 | 30 | 1635.3 | 531.68 | 66000 | 21.2 | 129900 | 0.05741
JL/LB20A-500/65 | 30.96 | 1818.2 | 566.94 | 69000 | 20.6 | 159600 | 0.05517
JL/LB20A-630/45 | 33.6 | 2007.2 | 666.55 | 65000 | 21.5 | 151500 | 0.04526
JL/LB20A-630/55 | 34.32 | 2140.8 | 696.22 | 66000 | 21.2 | 169900 | 0.04384
JL/LB20A-630/80 | 34.82 | 2289.5 | 715.51 | 69000 | 20.6 | 198000 | 0.04364
JL/LB20A-70/40 | 13.6 | 461.8 | 110.4 | 91000 | 17.1 | 60660 | 0.3458
JL/LB20A-720/50 | 36.2 | 2337 | 775.41 | 65000 | 21.5 | 167000 | 0.03905
JL/LB20A-800/100 | 38.98 | 2868.3 | 896.05 | 69000 | 20.6 | 248300 | 0.03486
JL/LB20A-800/55 | 38.4 | 2621.7 | 870.6 | 65000 | 21.5 | 197800 | 0.03466
JL/LB20A-800/70 | 38.58 | 2704.6 | 879.4 | 66000 | 21.2 | 210500 | 0.03471
JL/LB20A-95/55 | 16 | 639.2 | 152.81 | 91000 | 17.1 | 83480 | 0.2498
JLB14-100 | 13 | 730.4 | 100.88 | 161400 | 12 | 144360 | 1.2378
JLB14-120 | 14.25 | 877.6 | 121.21 | 161400 | 12 | 173450 | 1.0302
JLB14-150 | 15.75 | 1072 | 148.07 | 161400 | 12 | 206560 | 0.8433
JLB14-185 | 17.5 | 1323.5 | 182.8 | 161400 | 12 | 255010 | 0.6831
JLB14-210 | 18.75 | 1519.3 | 209.85 | 161400 | 12 | 287070 | 0.5951
JLB14-240 | 20 | 1728.6 | 238.76 | 161400 | 12 | 326620 | 0.523
JLB14-30 | 6.9 | 209.3 | 29.08 | 161400 | 12 | 43930 | 4.2687
JLB14-300 | 22.4 | 2167.1 | 297.57 | 161400 | 12 | 415110 | 0.4221
JLB14-35 | 7.5 | 247.8 | 34.36 | 161400 | 12 | 49170 | 3.62
JLB14-380 | 25.2 | 2742.8 | 376.62 | 161400 | 12 | 515220 | 0.3335
JLB14-40 | 8.25 | 299.9 | 41.58 | 161400 | 12 | 59500 | 2.9914
JLB14-420 | 26.6 | 3056 | 419.62 | 161400 | 12 | 574070 | 0.2993
JLB14-45 | 8.7 | 333.5 | 46.24 | 161400 | 12 | 66170 | 2.6899
JLB14-465 | 28 | 3386.2 | 464.96 | 161400 | 12 | 636070 | 0.2702
JLB14-50 | 9 | 356.8 | 49.48 | 161400 | 12 | 70810 | 2.5138
JLB14-510 | 29.4 | 3733.2 | 512.61 | 161400 | 12 | 701250 | 0.245
JLB14-55 | 9.6 | 406 | 56.3 | 161400 | 12 | 78540 | 2.2093
JLB14-65 | 10.5 | 485.7 | 67.35 | 161400 | 12 | 93950 | 1.8468
JLB14-70 | 10.8 | 513.8 | 71.25 | 161400 | 12 | 97470 | 1.7457
JLB14-80 | 11.4 | 572.5 | 79.39 | 161400 | 12 | 108610 | 1.5667
JLB14-95 | 12.48 | 686.1 | 95.14 | 161400 | 12 | 130150 | 1.3074
JLB1A-100 | 13 | 674.1 | 100.88 | 147200 | 13 | 121660 | 0.8524
JLB1A-120 | 14.25 | 810 | 121.21 | 147200 | 13 | 146180 | 0.7094
JLB1A-150 | 15.75 | 989.4 | 148.07 | 147200 | 13 | 178570 | 0.5807
JLB1A-16 | 5.6 | 105.8 | 15.93 | 147200 | 13 | 20280 | 5.3659
JLB1A-185 | 17.5 | 1221.5 | 182.8 | 147200 | 13 | 208940 | 0.4704
JLB1A-210 | 18.75 | 1402.3 | 209.85 | 147200 | 13 | 236080 | 0.4098
JLB1A-240 | 20 | 1595.5 | 238.76 | 147200 | 13 | 260010 | 0.3601
JLB1A-25 | 7 | 165.3 | 24.89 | 147200 | 13 | 31680 | 3.4342
JLB1A-300 | 22.4 | 2000.2 | 297.57 | 147200 | 13 | 358870 | 0.2907
JLB1A-35 | 7.5 | 228.7 | 34.36 | 147200 | 13 | 41440 | 2.4927
JLB1A-380 | 25.2 | 2531.6 | 376.62 | 147200 | 13 | 430480 | 0.2297
JLB1A-420 | 26.6 | 2820.6 | 419.62 | 147200 | 13 | 472070 | 0.2061
JLB1A-45 | 8.7 | 307.8 | 46.24 | 147200 | 13 | 55770 | 1.8522
JLB1A-465 | 28 | 3125.4 | 464.96 | 147200 | 13 | 493790 | 0.186
JLB1A-50 | 9 | 329.3 | 49.48 | 147200 | 13 | 59670 | 1.731
JLB1A-510 | 29.4 | 3445.7 | 512.61 | 147200 | 13 | 544390 | 0.1687
JLB1A-55 | 9.6 | 374.7 | 56.3 | 147200 | 13 | 67900 | 1.5213
JLB1A-65 | 10.5 | 448.3 | 67.35 | 147200 | 13 | 76980 | 1.2717
JLB1A-70 | 10.8 | 474.2 | 71.25 | 147200 | 13 | 81440 | 1.2021
JLB1A-80 | 11.4 | 528.4 | 79.39 | 147200 | 13 | 89310 | 1.0788
JLB1A-95 | 12.48 | 633.2 | 95.14 | 147200 | 13 | 101040 | 0.9002
JLB20A-100 | 13 | 674.1 | 100.88 | 147200 | 13 | 121660 | 0.8524
JLB20A-120 | 14.25 | 810 | 121.21 | 147200 | 13 | 146180 | 0.7094
JLB20A-150 | 15.75 | 989.4 | 148.07 | 147200 | 13 | 178570 | 0.5807
JLB20A-16 | 5.6 | 105.8 | 15.93 | 147200 | 13 | 20280 | 5.3659
JLB20A-185 | 17.5 | 1221.5 | 182.8 | 147200 | 13 | 208940 | 0.4704
JLB20A-210 | 18.75 | 1402.3 | 209.85 | 147200 | 13 | 236080 | 0.4098
JLB20A-240 | 20 | 1595.5 | 238.76 | 147200 | 13 | 260010 | 0.3601
JLB20A-25 | 7 | 165.3 | 24.89 | 147200 | 13 | 31680 | 3.4342
JLB20A-300 | 22.4 | 2000.2 | 297.57 | 147200 | 13 | 358870 | 0.2907
JLB20A-35 | 7.5 | 228.7 | 34.36 | 147200 | 13 | 41440 | 2.4927
JLB20A-380 | 25.2 | 2531.6 | 376.62 | 147200 | 13 | 430480 | 0.2297
JLB20A-420 | 26.6 | 2820.6 | 419.62 | 147200 | 13 | 472070 | 0.2061
JLB20A-45 | 8.7 | 307.8 | 46.24 | 147200 | 13 | 55770 | 1.8522
JLB20A-465 | 28 | 3125.4 | 464.96 | 147200 | 13 | 493790 | 0.186
JLB20A-50 | 9 | 329.3 | 49.48 | 147200 | 13 | 59670 | 1.731
JLB20A-510 | 29.4 | 3445.7 | 512.61 | 147200 | 13 | 544390 | 0.1687
JLB20A-55 | 9.6 | 374.7 | 56.3 | 147200 | 13 | 67900 | 1.5213
JLB20A-65 | 10.5 | 448.3 | 67.35 | 147200 | 13 | 76980 | 1.2717
JLB20A-70 | 10.8 | 474.2 | 71.25 | 147200 | 13 | 81440 | 1.2021
JLB20A-80 | 11.4 | 528.4 | 79.39 | 147200 | 13 | 89310 | 1.0788
JLB20A-95 | 12.48 | 633.2 | 95.14 | 147200 | 13 | 101040 | 0.9002
JLB27-100 | 13 | 604.5 | 100.88 | 133000 | 13.4 | 98060 | 0.6419
JLB27-120 | 14.25 | 726.4 | 121.21 | 133000 | 13.4 | 117820 | 0.5342
JLB27-150 | 15.75 | 887.3 | 148.07 | 133000 | 13.4 | 143920 | 0.4373
JLB27-185 | 17.5 | 1095.5 | 182.8 | 133000 | 13.4 | 177680 | 0.3542
JLB27-210 | 18.75 | 1257.6 | 209.85 | 133000 | 13.4 | 203970 | 0.3086
JLB27-240 | 20 | 1430.8 | 238.76 | 133000 | 13.4 | 232070 | 0.2712
JLB27-300 | 22.4 | 1793.8 | 297.57 | 133000 | 13.4 | 289240 | 0.2189
JLB27-35 | 7.5 | 205.1 | 34.36 | 133000 | 13.4 | 33400 | 1.8771
JLB27-380 | 25.2 | 2270.3 | 376.62 | 133000 | 13.4 | 366070 | 0.173
JLB27-420 | 26.6 | 2529.6 | 419.62 | 133000 | 13.4 | 407870 | 0.1552
JLB27-45 | 8.7 | 276 | 46.24 | 133000 | 13.4 | 44950 | 1.3949
JLB27-465 | 28 | 2802.9 | 464.96 | 133000 | 13.4 | 451940 | 0.1401
JLB27-50 | 9 | 295.4 | 49.48 | 133000 | 13.4 | 48090 | 1.3035
JLB27-510 | 29.4 | 3090.1 | 512.61 | 133000 | 13.4 | 498260 | 0.1271
JLB27-55 | 9.6 | 336.1 | 56.3 | 133000 | 13.4 | 54720 | 1.1456
JLB27-590 | 31.5 | 3547.4 | 588.46 | 133000 | 13.4 | 571980 | 0.1107
JLB27-65 | 10.5 | 402 | 67.35 | 133000 | 13.4 | 65460 | 0.9577
JLB27-670 | 33.6 | 4036.1 | 669.54 | 133000 | 13.4 | 650790 | 0.0973
JLB27-70 | 10.8 | 425.3 | 71.25 | 133000 | 13.4 | 69260 | 0.9052
JLB27-80 | 11.4 | 473.9 | 79.39 | 133000 | 13.4 | 77170 | 0.8124
JLB27-95 | 12.48 | 567.9 | 95.14 | 133000 | 13.4 | 92480 | 0.6779
JLB30-100 | 13 | 573.9 | 100.88 | 126000 | 13.8 | 79900 | 0.5777
JLB30-120 | 14.25 | 689.5 | 121.21 | 126000 | 13.8 | 96000 | 0.4808
JLB30-150 | 15.75 | 842.3 | 148.07 | 126000 | 13.8 | 117270 | 0.3936
JLB30-185 | 17.5 | 1039.9 | 182.8 | 126000 | 13.8 | 144780 | 0.3188
JLB30-210 | 18.75 | 1193.7 | 209.85 | 126000 | 13.8 | 166200 | 0.2777
JLB30-240 | 20 | 1358.2 | 238.76 | 126000 | 13.8 | 189100 | 0.2441
JLB30-300 | 22.4 | 1702.8 | 297.57 | 126000 | 13.8 | 235680 | 0.197
JLB30-380 | 25.2 | 2155.1 | 376.62 | 126000 | 13.8 | 298280 | 0.1556
JLB30-420 | 26.6 | 2401.1 | 419.62 | 126000 | 13.8 | 332340 | 0.1397
JLB30-45 | 8.7 | 262 | 46.24 | 126000 | 13.8 | 36620 | 1.2553
JLB30-465 | 28 | 2660.6 | 464.96 | 126000 | 13.8 | 368250 | 0.1261
JLB30-50 | 9 | 280.4 | 49.48 | 126000 | 13.8 | 39190 | 1.1731
JLB30-510 | 29.4 | 2933.3 | 512.61 | 126000 | 13.8 | 405990 | 0.1144
JLB30-55 | 9.6 | 319 | 56.3 | 126000 | 13.8 | 44590 | 1.031
JLB30-590 | 31.5 | 3367.3 | 588.46 | 126000 | 13.8 | 466060 | 0.0996
JLB30-65 | 10.5 | 381.6 | 67.35 | 126000 | 13.8 | 53340 | 0.8618
JLB30-670 | 33.6 | 3831.2 | 669.54 | 126000 | 13.8 | 530280 | 0.0876
JLB30-70 | 10.8 | 403.7 | 71.25 | 126000 | 13.8 | 56430 | 0.8147
JLB30-80 | 11.4 | 449.8 | 79.39 | 126000 | 13.8 | 62880 | 0.7311
JLB30-95 | 12.48 | 539.1 | 95.14 | 126000 | 13.8 | 75350 | 0.6101
JLB35-100 | 13 | 526.8 | 100.88 | 115300 | 14.5 | 73540 | 0.4951
JLB35-120 | 14.25 | 633 | 121.21 | 115300 | 14.5 | 88360 | 0.4121
JLB35-150 | 15.75 | 773.2 | 148.07 | 115300 | 14.5 | 107940 | 0.3373
JLB35-185 | 17.5 | 954.6 | 182.8 | 115300 | 14.5 | 133260 | 0.2732
JLB35-210 | 18.75 | 1095.9 | 209.85 | 115300 | 14.5 | 152980 | 0.238
JLB35-240 | 20 | 1246.8 | 238.76 | 115300 | 14.5 | 174060 | 0.2092
JLB35-300 | 22.4 | 1563.1 | 297.57 | 115300 | 14.5 | 216930 | 0.1689
JLB35-380 | 25.2 | 1978.4 | 376.62 | 115300 | 14.5 | 274560 | 0.1334
JLB35-420 | 26.6 | 2204.3 | 419.62 | 115300 | 14.5 | 305900 | 0.1197
JLB35-465 | 28 | 2442.4 | 464.96 | 115300 | 14.5 | 338960 | 0.1081
JLB35-50 | 9 | 257.4 | 49.48 | 115300 | 14.5 | 36070 | 1.0055
JLB35-510 | 29.4 | 2692.7 | 512.61 | 115300 | 14.5 | 373690 | 0.098
JLB35-55 | 9.6 | 292.8 | 56.3 | 115300 | 14.5 | 41040 | 0.8837
JLB35-590 | 31.5 | 3091.2 | 588.46 | 115300 | 14.5 | 428990 | 0.0854
JLB35-65 | 10.5 | 350.3 | 67.35 | 115300 | 14.5 | 49100 | 0.7387
JLB35-670 | 33.6 | 3517.1 | 669.54 | 115300 | 14.5 | 488090 | 0.075
JLB35-70 | 10.8 | 370.6 | 71.25 | 115300 | 14.5 | 51940 | 0.6983
JLB35-80 | 11.4 | 412.9 | 79.39 | 115300 | 14.5 | 57880 | 0.6267
JLB35-95 | 12.48 | 494.9 | 95.14 | 115300 | 14.5 | 69360 | 0.5229
JLB40-100 | 13 | 474.6 | 100.88 | 103600 | 15.5 | 61740 | 0.4332
JLB40-120 | 14.25 | 570.3 | 121.21 | 103600 | 15.5 | 74180 | 0.3606
JLB40-150 | 15.75 | 696.7 | 148.07 | 103600 | 15.5 | 90620 | 0.2952
JLB40-185 | 17.5 | 860.1 | 182.8 | 103600 | 15.5 | 111870 | 0.2391
JLB40-210 | 18.75 | 987.3 | 209.85 | 103600 | 15.5 | 128430 | 0.2083
JLB40-240 | 20 | 1123.4 | 238.76 | 103600 | 15.5 | 146120 | 0.183
JLB40-300 | 22.4 | 1408.3 | 297.57 | 103600 | 15.5 | 182110 | 0.1477
JLB40-380 | 25.2 | 1782.5 | 376.62 | 103600 | 15.5 | 230490 | 0.1176
JLB40-420 | 26.6 | 1986 | 419.62 | 103600 | 15.5 | 256800 | 0.1048
JLB40-465 | 28 | 2200.6 | 464.96 | 103600 | 15.5 | 284560 | 0.0946
JLB40-50 | 9 | 231.9 | 49.48 | 103600 | 15.5 | 30280 | 0.8798
JLB40-510 | 29.4 | 2426.1 | 512.61 | 103600 | 15.5 | 313720 | 0.0858
JLB40-55 | 9.6 | 263.8 | 56.3 | 103600 | 15.5 | 34460 | 0.7732
JLB40-590 | 31.5 | 2785.1 | 588.46 | 103600 | 15.5 | 360140 | 0.0747
JLB40-65 | 10.5 | 315.6 | 67.35 | 103600 | 15.5 | 41220 | 0.6463
JLB40-670 | 33.6 | 3168.8 | 669.54 | 103600 | 15.5 | 409760 | 0.0657
JLB40-70 | 10.8 | 333.9 | 71.25 | 103600 | 15.5 | 43610 | 0.611
JLB40-80 | 11.4 | 372.1 | 79.39 | 103600 | 15.5 | 48590 | 0.5483
JLB40-95 | 12.48 | 445.9 | 95.14 | 103600 | 15.5 | 58230 | 0.4575
JLHA1/G1A-400-45/7 | 29 | 1533.9 | 497 | 62000 | 20.9 | 183030 | 0.0722
JLHA1/G1A-400-54/7 | 29.8 | 1754.9 | 525 | 69000 | 19.3 | 217320 | 0.0723
JLHA2/G1A-400-45/7 | 28.9 | 1519.4 | 492 | 62000 | 20.9 | 172100 | 0.072
JLHA2/G1A-400-54/7 | 29.7 | 1738.3 | 520 | 69000 | 19.3 | 201460 | 0.072
LGJ-120/20 | 15.07 | 466.8 | 134.49 | 76000 | 18.9 | 41000 | 0.2496
LGJ-120/25 | 15.74 | 526.6 | 146.73 | 76000 | 18.5 | 47880 | 0.2345
LGJ-120/70 | 18 | 895.6 | 193.4 | 105000 | 15.3 | 98370 | 0.2364
LGJ-150/20 | 16.67 | 549.4 | 164.5 | 73000 | 19.6 | 46630 | 0.198
LGJ-150/25 | 17.1 | 601 | 173.11 | 76000 | 18.9 | 54110 | 0.1939
LGJ-150/35 | 17.5 | 676.2 | 181.62 | 80000 | 17.8 | 65020 | 0.1962
LGJ-185/25 | 18.9 | 706.1 | 211.29 | 73000 | 19.6 | 59420 | 0.1542
LGJ-185/30 | 18.88 | 732.6 | 210.93 | 76000 | 18.9 | 64320 | 0.1592
LGJ-185/45 | 19.6 | 848.2 | 227.83 | 80000 | 17.8 | 80190 | 0.1564
LGJ-210/25 | 19.98 | 789.1 | 236.12 | 73000 | 19.6 | 65990 | 0.138
LGJ-210/35 | 20.38 | 853.9 | 246.09 | 76000 | 18.9 | 74250 | 0.1363
LGJ-210/50 | 20.86 | 960.8 | 258.06 | 80000 | 17.8 | 90830 | 0.1381
LGJ-240/30 | 21.6 | 922.2 | 275.96 | 73000 | 19.6 | 75620 | 0.1181
LGJ-240/40 | 21.66 | 964.3 | 277.75 | 76000 | 18.9 | 83370 | 0.1209
LGJ-240/55 | 22.4 | 1108 | 297.57 | 80000 | 17.8 | 102100 | 0.1198
LGJ-300/20 | 23.43 | 1002 | 324.33 | 63000 | 20.9 | 75680 | 0.0952
LGJ-300/25 | 23.76 | 1058 | 333.31 | 65000 | 20.5 | 83410 | 0.09433
LGJ-300/40 | 23.94 | 1133 | 338.99 | 73000 | 19.6 | 92220 | 0.09614
LGJ-300/50 | 24.26 | 1210 | 348.36 | 76000 | 18.9 | 103400 | 0.09636
LGJ-300/70 | 25.2 | 1402 | 376.61 | 80000 | 17.8 | 128000 | 0.09463
LGJ-400/20 | 26.91 | 1286 | 427.31 | 61000 | 21.4 | 88850 | 0.07104
LGJ-400/25 | 26.64 | 1295 | 419.01 | 63000 | 20.9 | 95940 | 0.0737
LGJ-400/35 | 26.82 | 1349 | 425.24 | 64723 | 20.5 | 103900 | 0.07389
LGJ-400/50 | 27.63 | 1511 | 451.55 | 69000 | 19.3 | 123400 | 0.07232
LGJ-400/65 | 28 | 1611 | 464 | 76000 | 18.9 | 135200 | 0.07236
LGJ-400/95 | 29.14 | 1860 | 501.02 | 78000 | 18 | 171300 | 0.07087
LGJ-50/30 | 11.6 | 372 | 80.32 | 105000 | 15.3 | 42620 | 0.5692
LGJ-500/35 | 30 | 1642 | 531.37 | 63000 | 20.9 | 119500 | 0.05812
LGJ-500/45 | 30 | 1688 | 531.68 | 65000 | 20.5 | 128100 | 0.05912
LGJ-500/65 | 30.96 | 1897 | 566.94 | 69000 | 19.3 | 154000 | 0.0576
LGJ-630/45 | 33.6 | 2060 | 666.55 | 63000 | 20.9 | 148700 | 0.04633
LGJ-630/55 | 34.32 | 2209 | 696.22 | 65000 | 20.5 | 164400 | 0.04514
LGJ-630/80 | 34.82 | 2388 | 715.51 | 67000 | 19.4 | 192900 | 0.04551
LGJ-70/40 | 13.6 | 511.3 | 110.4 | 105000 | 15.3 | 58300 | 0.4141
LGJ-800/100 | 38.98 | 2991 | 896.05 | 67000 | 19.4 | 241100 | 0.03635
LGJ-800/55 | 38.4 | 2690 | 870.6 | 63000 | 20.9 | 191500 | 0.03547
LGJ-800/70 | 38.58 | 2791 | 879.4 | 65000 | 20.5 | 207000 | 0.03574
LGJ-95/55 | 16 | 707.7 | 152.81 | 105000 | 15.3 | 78110 | 0.2992
LHAJ-1000 | 41.13 | 2761.3 | 1000.6 | 54000 | 23 | 279460 | 0.03351
LHAJ-120 | 14.2 | 330.9 | 120.36 | 56000 | 23 | 33620 | 0.27745
LHAJ-150 | 15.85 | 412.2 | 149.96 | 56000 | 23 | 41880 | 0.22269
LHAJ-185 | 17.6 | 508.3 | 184.9 | 56000 | 23 | 51640 | 0.18061
LHAJ-210 | 18.75 | 576.8 | 209.85 | 56000 | 23 | 58610 | 0.15913
LHAJ-240 | 20.05 | 659.6 | 239.96 | 56000 | 23 | 67020 | 0.13917
LHAJ-300 | 22.47 | 825.2 | 299.43 | 56000 | 23 | 83630 | 0.11181
LHAJ-400 | 25.97 | 1102.3 | 399.98 | 56000 | 23 | 111710 | 0.0837
LHAJ-500 | 29.05 | 1379.2 | 500.48 | 56000 | 23 | 139780 | 0.06689
LHAJ-630 | 32.67 | 1742.2 | 631.3 | 54000 | 23 | 176320 | 0.0531
LHAJ-70 | 10.71 | 191.6 | 70.07 | 59000 | 23 | 19570 | 0.47418
LHAJ-800 | 36.81 | 2211.7 | 801.43 | 54000 | 23 | 223840 | 0.04183
LHAJ-95 | 12.48 | 260.2 | 95.14 | 59000 | 23 | 26570 | 0.34921
LHBGJ-1000/125 | 43.54 | 3729.8 | 1119 | 67000 | 19.4 | 434910 | 0.03379
LHBGJ-1000/45 | 42.08 | 3105.9 | 1045.4 | 60000 | 21.5 | 343710 | 0.03348
LHBGJ-120/20 | 15.07 | 466.1 | 134.48 | 76000 | 18.9 | 56050 | 0.28977
LHBGJ-120/70 | 18 | 893.6 | 193.39 | 105000 | 15.3 | 114500 | 0.27435
LHBGJ-150/25 | 17.1 | 600.1 | 173.1 | 76000 | 18.9 | 72180 | 0.22515
LHBGJ-185/30 | 18.88 | 731.5 | 210.93 | 76000 | 18.9 | 86980 | 0.18483
LHBGJ-210/35 | 20.38 | 852.5 | 246.08 | 76000 | 18.9 | 101350 | 0.1583
LHBGJ-240/30 | 21.6 | 921 | 275.95 | 73000 | 19.6 | 107850 | 0.13712
LHBGJ-240/40 | 21.66 | 962.9 | 277.74 | 76000 | 18.9 | 114480 | 0.14033
LHBGJ-300/20 | 23.43 | 1001 | 324.32 | 62000 | 20.9 | 113700 | 0.11054
LHBGJ-300/50 | 24.26 | 1207.9 | 348.36 | 76000 | 18.9 | 143620 | 0.11189
LHBGJ-300/70 | 25.2 | 1400 | 376.61 | 80000 | 17.8 | 168360 | 0.10987
LHBGJ-400/25 | 26.64 | 1293.7 | 419 | 62000 | 20.9 | 146970 | 0.08558
LHBGJ-400/50 | 27.63 | 1509.6 | 451.54 | 69000 | 19.3 | 174670 | 0.08399
LHBGJ-400/95 | 29.14 | 1857.4 | 501.01 | 78000 | 18 | 226010 | 0.08228
LHBGJ-50/30 | 11.6 | 371.1 | 80.31 | 105000 | 15.3 | 48580 | 0.66059
LHBGJ-500/35 | 30 | 1640.6 | 531.37 | 62000 | 20.9 | 185220 | 0.06748
LHBGJ-500/65 | 30.96 | 1895.4 | 566.93 | 69000 | 19.3 | 219310 | 0.06689
LHBGJ-630/45 | 33.6 | 2058 | 666.55 | 62000 | 20.9 | 232340 | 0.05379
LHBGJ-630/80 | 34.82 | 2385.2 | 715.51 | 67000 | 19.4 | 278140 | 0.05285
LHBGJ-70/40 | 13.6 | 510.1 | 110.4 | 105000 | 15.3 | 66780 | 0.48058
LHBGJ-800/100 | 38.98 | 2988.5 | 896.04 | 67000 | 19.4 | 348570 | 0.04222
LHBGJ-800/55 | 38.4 | 2688.1 | 870.59 | 62000 | 20.9 | 301500 | 0.04118
LHBGJ-95/55 | 16 | 706 | 152.8 | 105000 | 15.3 | 90460 | 0.34722
LHBJ-1000 | 41.13 | 2761.3 | 1000.6 | 54000 | 23 | 279460 | 0.03351
LHBJ-120 | 14.2 | 330.9 | 120.36 | 56000 | 23 | 33620 | 0.27745
LHBJ-150 | 15.85 | 412.2 | 149.96 | 56000 | 23 | 41880 | 0.22269
LHBJ-185 | 17.6 | 508.3 | 184.9 | 56000 | 23 | 51640 | 0.18061
LHBJ-210 | 18.75 | 576.8 | 209.85 | 56000 | 23 | 58610 | 0.15913
LHBJ-240 | 20.05 | 659.6 | 239.96 | 56000 | 23 | 67020 | 0.13917
LHBJ-300 | 22.47 | 825.2 | 299.43 | 56000 | 23 | 83630 | 0.11181
LHBJ-400 | 25.97 | 1102.3 | 399.98 | 56000 | 23 | 111710 | 0.0837
LHBJ-500 | 29.05 | 1379.2 | 500.48 | 56000 | 23 | 139780 | 0.06689
LHBJ-630 | 32.67 | 1742.2 | 631.3 | 54000 | 23 | 176320 | 0.0531
LHBJ-70 | 10.71 | 191.6 | 70.07 | 59000 | 23 | 19570 | 0.47418
LHBJ-800 | 36.81 | 2211.7 | 801.43 | 54000 | 23 | 223840 | 0.04183
LHBJ-95 | 12.48 | 260.2 | 95.14 | 59000 | 23 | 26570 | 0.34921
LJ-120 | 14.25 | 333.5 | 121.21 | 56000 | 23 | 19420 | 0.2373
LJ-150 | 15.75 | 407.4 | 148.07 | 56000 | 23 | 23310 | 0.1943
LJ-185 | 17.5 | 503 | 182.8 | 56000 | 23 | 28440 | 0.1574
LJ-210 | 18.75 | 577.4 | 209.85 | 56000 | 23 | 32260 | 0.1371
LJ-240 | 20 | 656.9 | 238.76 | 56000 | 23 | 36260 | 0.1205
LJ-300 | 22.4 | 820.4 | 297.57 | 56000 | 23 | 46850 | 0.09689
LJ-400 | 25.9 | 1097 | 397.83 | 56000 | 23 | 61150 | 0.07247
LJ-500 | 29.12 | 1387 | 502.9 | 56000 | 23 | 76370 | 0.05733
LJ-630 | 32.67 | 1744 | 631.3 | 54000 | 23 | 91940 | 0.04577
LJ-70 | 10.8 | 195.1 | 71.25 | 59000 | 23 | 10950 | 0.4018
LJ-800 | 36.9 | 2225 | 805.36 | 54000 | 23 | 115900 | 0.03588
LJ-95 | 12.48 | 260.5 | 95.14 | 59000 | 23 | 14450 | 0.3009
OPGW-110 | 14 | 650 | 110.3 | 132000 | 13.8 | 92200 | 0.53
ZZZ | 无此规格 | 无此规格 | 无此规格 | 无此规格 | 无此规格 | 无此规格 | 无此规格